Metody podwyższania obiegu C-R

- Obieg C-R ma stosunkowo najniższą sprawność, ze wszystkich sprawności – czynników tworzących wzór sprawności rzeczywistej. Dlatego próbowano polepszyć jego sprawność , na tyle na ile jest to możliwe.

Poniżej są sposoby polepszania sprawności C-R

1.Obniżanie ciśnienia za turbiną ( w skraplaczu). Kresem jest  temperatura wody chłodzącej, której wartość osiągnie minimalną temperaturę otoczenia. Zjawisko polega na relatywnie szybszym wzroście ilości ciepła zamienianego na pracę ∆qob, w stosunku do ciepła oddawanego do dolnego źródła ∆qob+.

Rys.1 Obniżanie cieśnienia za turbiną

2. Podwyższanie ciśnienia i temperatury przed turbiną zwiększa zarówno pracę obiegu jak i ciepło dodatnie. Ponieważ praca obiegu jest mniejsza od ciepła dodatniego , to zwiększenie pracy o jakąś wartość x daje większy skutek niż zwiększenie ciepła dodatniego o dokładnie tą samą wartość x, co w efekcie skutkuje większą sprawnością. Kresem polepszania sprawności tą metodą jest wytrzymałość materiałów.

Rys.2 Podwyższanie ciśnienia i temperatury przed turbiną

3.  Przegrzew międzystopniowy. Zyskuję się dodatkową pracę , ale też wzrasta ciepło dodatnie obiegu. Proces jest tak dobrany , aby ilość zyskanej pracy ( figura 2', 1 , 2 ) był większy niż dodatkowego ciepła dodatniego obiegu.

Rys.3 Przegrzew międzystopniowy

4. Karnotyzacja obiegu C-R. Turbina ma podwójny płaszcz, zewnętrznej obudowy. Para rozprężająca się w turbinie , jest chłodzona kondensatem tłoczonym przeciwprądowo ze skraplacza . Całe ciepło chłodzenia jest przekazane kondensatowi , który podgrzewa się do temperatury pary T1-TA.  Proces jest tak realizowany, aby linia 1-2 była równoległa do odpowiedniego kawałka na linii granicznej 3(4)-A.  Sprawność turbiny policzona w ten sposób jest taka jak dla obiegu Carnota, będącego górnym kresem wszystkich sprawności.

Rys.4 Karnotyzacja obiegu C-R

qob+=T1 (s1-sA)

qob-=T2 s3-4-s2=-T2 s2-s3-4

Sprawność obiegu η=qob- +qob-qob+=1-T2 T1  , jest to sprawność obiegu Carno, czyli kres górny wszystkich możliwych sprawności przyporządkowanych do tego typu obiegów.

5. Regeneracja. Pełna karnotyzacja jest niemożliwa . Podwójna obudowa jest technicznie nie możliwa do realizacji.  Pewnym przybliżeniem karnotyzacji są  upusty pary, polegające na tym , że woda zasilająca kocioł jest podgrzewana pewną ilością pary , następnie kierowaną do stopnia niżej prężnego. Proszę zwrócić uwagę dlaczego powstają „schodki” . Para w całości trafia za każdym razem do następnego stopnia turbiny. Przemiana 1-2’ to klasyczna przemiana izentropowa na turbinie, która wykonuje pracę techniczną. Para po przejściu przez turbinę ma obniżone ciśnienie i przy tym obniżonym ciśnieniu w części układu wymienników  po lewej , oddaje ciepło w przemianie fazowej, oczywiście przy stałej temperaturze. To jest odzwierciedlone na odcinku równoległym do osi poziomej 2’-1’.   Jest to przemiana izotermiczna w której ciepło jest oddawane wodzie zasilającej kocioł, po czym para w całości trafia ponownie na następny średnioprężny stopień turbiny. Tam ponownie rozpręża się wykonując pracę techniczną 1’-2’’ i tak dalej. W niskoprężnym stopniu turbiny para wykonuje pracę  do punktu 2, a potem para oddaje ciepło w skraplaczu ( właściwym) 2-3.

Rys 5 Regeneracja WP, SP,NP – odpowiednio wysoko, średnio i niskoprężny stopień turbiny. Wykres T-s staje się schodkowy, gdy schładzana jest cała ilość pary. By bardzo dużej ilości upustów  linia 1-2 będzie prawie linią prostą równoległą do linii granicznej .

Uwaga – cała para wykonująca pracę techniczną jest równocześnie schładzana

5a. Regeneracja wody zasilającej kocioł przy pomocy upustów pary w siłowni rzeczywistej.

Upusty powodują, ze ta cześć pary nigdy nie trafia z powrotem na turbinę. Jest to podstawowa różnica pomiędzy regeneracją wody zasilającej kocioł przy pomocy upustów. Proszę zwrócić uwagę na wykres T-s .Za każdym razem jest wykonywana praca na turbinie , ale (!!!!) ilość tej pary sukcesywnie maleje. Jeśli m jest strumieniem całej pary w obiegu która trafia na turbinę, to stosunek strumienia upustu po pierwszym stopniu turbiny  (1’)  do całości pary jest oznaczony jako g'=m'm , g''=m''m i tak dalej . Są to ułamki, w takim razie cały strumień pary wyrazimy jako strumień jednostkowy  jednostkowym i wynosi 1 kg/s. Praca na pierwszym wysokoprężnym stopniu turbiny I , wykonywana jest przez cała ilość pary w ilości 1kg/s. Praca na drugim stopniu turbiny wykonywana jest przez część pary w ilości 1-g', praca na trzecim stopniu turbiny jest wykonywana przez 1-g'-g'' kg/s pary. Jeśli kocioł nie ma wyszczególnionego przegrzewacza, to podgrzew pary następuje tylko w zakresie pary nasyconej wilgotnej 3-1.

Rys. 6 Regeneracja wody zasilającej kocioł przy użyciu dwóch upustów pary

6. Gospodarka Skojarzona

6 a. Układ z turbiną przeciwprężną ( siłownie przemysłowe)

Rys.7 Gospodarka skojarzona. Istotą gospodarki skojarzonej jest otrzymanie pracy na turbinie oraz pary o parametrach technologicznych ( nadających się do wykorzystania w procesach technologicznych).

6.b Układ z turbiną upustową

Rys.8 Upusty wykorzystuje się w sieci ciepłowniczej

Istotą gospodarki skojarzonej jest wykorzystania ciepła ujemnego  do podgrzewania budynków. W efekcie sprawność skojarzona, rozumiana jako dobroć ( praca + ciepło ujemne  ogrzewające domy ) do ciepła dodatniego jest równa 1.

- Siłownie rzeczywiste – zastosowanie przegrzewu międzystopniowego i upustów pary do podwyższenia entalpii wody zasilającej kocioł. Sprawność siłowni z przegrzewem międzystopniowym i upustami pary.

Przegrzew międzystopniowy – cała para po przejściu przez stopień wysokoprężny , mająca entalpie i2trafia z powrotem do podgrzewacza , uzyskuje podwyższone parametry i3C-R i ponownie rozpręża się do ciśnienia w punkcie 4.

Rys.9 Obieg siłowni rzeczywistej z przegrzewem miedzystopniowym

Sprawność przegrzewu międzystopniowego   ηpm=(i1-i2)+(i3-i4)i1C-R-i5+(i3C-R-i2)

Upusty pary

Rys.10 Upusty pary w obiegu siłowni rzeczywistej

Sprawność jako efekt użyteczny

( patrząc na rysunek)

ηreg=1*i1-i11+1-g1*i11-i12+1-g1-g2*i12-i2i1C-R-i3=4

Część prezentowanych rysunków (1-8),  pochodzi z notatek nieżyjącego prof. Andrzeja Bucewicza [http://wsa.dbc.wroc.pl/biogramy/dane/647.html], który wykładał na naszym Wydziale.