Przenoszenie  ciepła studia stacjonarne

Zadania /przewodzenie –przenikanie, geometria ścianki płaskiej , cylindrycznej, kulistej/

- Gęstość strumienia strat ciepła przewodzonego przez ceglaną ścianę kotła o grubości delta 350 mm wynosi 1634W/m2. Temperatura lewej zewnętrznej strony (okładki) wynosi 900oC, prawej okładki wynosi 20oC a współczynnik przewodzenia lambda. Podaj odległość od lewej okładki, gdzie temperatura osiągnie 800oC ? [ 39mm]. Narysuj rozkład temperatury w przekroju ściany[linia prosta]

1.b/ Ściana ma geometrię jak wyżej. Zmierzono temperaturę medium omywających ją z jednej i z drugiej strony. Temperatura powietrza od str. wyższej temperatury wynosiła 1000oC, a od str. niższej temperatury : 15oC. Proszę określić współczynniki alfa wnikania i przejmowania ciepła po obu str. ściany.

- Rurociąg parowy ma średnicę wewnętrzną oraz średnicę zewnętrzną odpowiednio Dw=120mm i Dz=130mm  [Dz/Dw=120mm/130mm].Jest on pokryty izolacją o grubości delta izol=80mm. Współczynniki przewodzenia dla odpowiednio stali i izolacji wynoszą 45W/(mK) oraz 0,06 W/(mK).Temperatura na skrajnej wewnętrznej powierzchni ścianki wynosi teta1=500oC, a na skrajnie zewnętrznej izolacji teta3=60oC. Obliczyć liniową gęstość strumienia ciepła przewodzonego przez rurę z izolacją, temperaturę na styku izolacji ze stalą oraz, gdzie temperatura osiągnie wartość 400oC?. [206,7 W/m; 499oC; 0,005m]. Narysuj rozkład temperatury w przekroju rury.[f-cja logarytmiczna]

2b/ Ściana rury ma geometrię jak wyżej. Zmierzono temperaturę medium omywających ją od wewnątrz i od zewnątrz. Temperatura powietrza od str. wewnętrznej wynosiła 530oC, a od str. zewnętrznej : 30oC. Proszę określić współczynniki alfa wnikania i przejmowania ciepła od wewnątrz i na zewnątrz rurociągu.

- Stalowy rurociąg o średnicy Dw/Dz= 150mm/180mm pokryty jest warstwami izolacji o grubości delta2= delta3= 40mm. Temperatura wewnętrznej powierzchni rurociągu teta1 wynosi 400oC, a najbardziej zewnętrznej powierzchni izolacji teta4= 30oC. Określić liniową gęstość strumienia ciepła oraz temperaturę na styku stali z izolacją gdy warstwy przylegają do siebie kolejno warstwa stali o współczynniku przewodzenia lambda 40W/(mK); izolacja pierwsza o współczynniku przewodzenia lambda1= 0,02 W/(mK) oraz izolacja 2 o współczynniku przewodzenia lambda 2= 0,01W/(mK). Podać jak zmieni liniowa gęstość ciepła oraz temperatura  na zewnętrznej okładce izolacji, jeśli warstwy izolacyjne zmienią swoją kolejność. Podpowiedź - temperatura na styku stali z izolacją będzie jedyną temperaturą która pozostanie niezmieniona , poza temperaturą na wewnętrznej ściance rury stalowej [dla pierwszego przypadku 136W/(m), 159,3oC]

- Stalowy zbiornik w kształcie kuli  o średnicy wewnętrznej D=800 mm ma grubość ścianki  delta  = 5mm . Materiał zbiornika ma współczynnik przewodzenia lambda= 50W/(mK). Zbiornik został zaizolowany izolacją o grubości delta  iz.= 250mm. Temperatura wewnętrznej ścianki kuli ma być zadaniowo utrzymywana na poziomie  nie niższym teta1= 450oC a temperatura skrajna na powierzchni izolacji ma wynosić teta2= 25oC . Podać minimalną wydajność grzałki oraz temperaturę na styku stal-izolacja. [Q=680W]

4b/Ściana kuli ma geometrię jak wyżej. Zmierzono temperaturę medium omywających ją od wewnątrz i od zewnątrz. Temperatura powietrza od str. wewnętrznej wynosiła 500oC, a od str. zewnętrznej : 20oC. Proszę określić współczynniki alfa wnikania i przejmowania ciepła od wewnątrz i na zewnątrz kuli.

- Nieliniowy współczynnik przewodzenia

Płaską powierzchnię izolującą należy zaprojektować tak  by gęstość ciepła strat była nie niższa niż 600W/m2. Temperatura na lewej okładce wynosi teta1=  600oC a na prawej okładce teta2=40oC. Określić grubość tej ścianki jeśli wsp. przewodzenia zmienia się liniowo z temperaturą wg wzoru  lambda=(0,08 + 0,000784* teta) [0,308m]

- Obliczyć gęstość strumienia ciepła przewodzonego przez ściankę płaską , której grubość wynosi 0,2 m oraz współczynnik przewodzenia λ=0,25W/(mK), jeśli temperatury na zewnętrznych powierzchniach wynoszą odpowiednio 300K i 275K.  Wykreślić rozkład temperatury w przekroju prostopadłym do powierzchni zewnętrznych ścianek, oraz  wyznaczyć punkt w którym temperatura  powierzchni wyniesie: 310K, 280K, 270K, 150K.

[ Gęstość 31,5W/m2; x(280K)=0,16m od lewej krawędzi ściany]

- Ekrany wodne kotła parowego  wykonane są z rur stalowych λ=60W/(mK) o średnicach d1d2=87mm77mm. Podczas eksploatacji  wewnątrz rur powstała warstwa kamienia kotłowego o grubości 0,002m(λ=0,8W/(mK)), zaś na zewnątrz powstał osad z popiołu grubości 0,005m i λ=1W/(mK). Temperatura spalin  wynosi 10000C, a ciśnienie produkowanej pary to 1,6 MPa. Przyjmując współczynnik przejmowania ciepła od spalin α=80Wm2K  oraz współczynnik przejmowania od pary 10000Wm2K  , obliczyć współczynnik  przenikania ciepła dla czystej rury i rury z osadem  oraz gęstość strumienia ciepła w obu przypadkach.

[Odp. Dla czystej rury k=21,92 W/(mK), gęstość strumienia ciepła  17505 W/m; dla rury z osadem k=15,94 W/(mK), gęstość strumienia ciepła  12730 W/m]

- W pomieszczeniu o temperaturze 283K przebiega stalowy rurociąg( λ=45,3W/(mK)), w którym płynie woda z prędkością 0,25 m/s. Temperatura początkowa wody to 353K. Promień wewnętrzny rurociągu to 0,051m, a jego grubość ścianki to 0,0035m oraz długości 100m. Rurociąg zaizolowano warstwą o grubości 0,06m. Współczynnik przejmowania ciepła wewnątrz rurociągu wynosi 3500 Wm2K  , a na zewnątrz 20 Wm2K  . Przyjmując spadek temperatury wody  na długości rurociągu 5K , obliczyć współczynnik przewodzenia ciepła  w izolacji.

[Odp. 1,35 W/(mK)]

- Wyprowadzić wzór na średnicę krytyczną powierzchni cylindrycznej, podać jej znaczenie w przemyśle oraz policzyć przykładową średnicę krytyczną dla własnych danych.

- Obmurze  pieca wykonane jest z cegły szamotowej  o współczynniku zmieniającym się wraz z temperaturą wg zależności λ=0,84(1+0,000695t)W/(mK) gdzie t- temperatura wyrażona w 0C. Grubość obmurza  to 0,25m. Obliczyć gęstość strumienia ciepła przenikającego przez ściankę , temperatury na powierzchniach ściany, jeśli temperatura w piecu wynosi 12000C, temperatura w pomieszczeniu to 300C.Współczynniki przejmowania ciepła  w piecu i w pomieszczeniu odpowiednio: 30Wm2K  i 10Wm2K.

[Odp. 3530W/m2]

Wewnętrzne Źródła  Ciepła

- Współczynnik przewodzenia materiału płyty wynosi Lambda =15W/(mK). Wyznaczyć max. temperaturę płyty, gdy temperatury na lewej i prawej okładce wynoszą odpowiednio:1800oC oraz 2500oC. Gęstość mocy cieplnej qV=109wm3

[Odp.3020oC, w odległości 6,05 mm od lewej krawędzi]

- Grzałka elektryczna z drutu CrNi o średnicy=2 mm i długości l=15 m jest omywana strumieniem powietrza o temperaturze 20oC. Określić liniową gęstość strumienia ciepła odbieranego od grzałki  a także temperaturę w osi drutu i na jego powierzchni , jeśli natężenie prądu przepływającego przez grzałkę wynosi I=20A. Opór Właściwy CrNi wynosi ρ=1,1Ωmm2/m , współczynnik przewodzenia λ=15W/(mK), a współczynnik wnikania ciepła od pow. grzałki do powietrza  wynosiα=45,5 W/(m2K) [Odp. Temp. na pow. drutu  510oC, temperatura w osi 510,75oC]

Pręty

- Na skutek tarcia stalowego wału (λ=46 W/(mK) temperatura u nasady pręta jest wyższa o 40 K  od temperatury otoczenia (tot=200C). Średnica wału wynosi d=100mm, długość wystającej części wynosi L-0,5m, zaś współczynnik przejmowania ciepła ma wartość α=6WKm2. Oblicz nadwyżkę temperatury na końcu pręta oraz strumień ciepła przekazany otoczeniu  dla trzech wariantów:

a/ traktując pręt jak nieskończenie długi

b/ traktując pręt jak o skończonej długości , izolowany na końcu

c/ traktując pręt jak o skończonej długości , nieizolowany na końcu

d/ określić stałe C1 i C2 dla warunków rzeczywistych

e/określić ilość ciepła przewodzonego w przekroju na końcu pręta i w dowolnej odległości od miejsca utwierdzenia dla dowolnego podpunktu a/ lub  b/ lub c /lub  d/

f/określić ilość ciepła która jest rozpraszana przez pobocznicę pręta od miejsca utwierdzenia do dowolnego przekroju określonego w punkcie e/

- Pręt mosiężny (λ=100 W/(mK)) o średnicy 25mm tkwi jednym końcem w kąpieli o temperaturze 320 0 C  a drugim końcem -w temperaturze 4200 C  . Na długości L= 395mm pomiędzy kąpielami pręt omywany jest powietrzem  o temperaturze 200 C  , a współczynnik  przejmowania ciepła  wynosi α=16WKm2. Oblicz najniższą temperaturę pręta  oraz strumień ciepła przekazany do powietrza . Narysuj rozkład temperatury wzdłuż pręta.

Odp: / 241,60 C  dla x=0,118mm od lewej krawędzi pręta; Q0=52,4W , QL=-64,6 czyli Q=117W./

- Lutownica  ma temperaturę przy końcówce 100oC. Długość pręta metalowego do uchwytu wynosi 30 cm i ma średnicę 10 mm i jest pełny w środku. Współczynnik lambda =50W/(mK). Współczynnik przejmowania ciepła od lutownicy do powietrza wynosi 10W/(m2K). Podać temperaturę przy nasadzie.

Żebra

- Grzejnik powietrza wykonano w postaci żeliwnej rury( λ=55 W/(mK)) o średnicy zewnętrznej  d=60mm i wysokości H=1,2m , posiadającej na obwodzie n=20 żeber wzdłużnych , prostokątnych  o  wysokości h=50mm i grubości δ=3mm. Temperatura powierzchni rury/ podstawy żebra/ wynosi 80C , a średnia temperatura podgrzewanego powietrza to 200 C  . Współczynnik przejmowania ciepła od gładkiej rury wynosi α1=10Wm2K, a od żeber i powierzchni międzyżebrowej wynosi α2=7Wm2K. Obliczyć:

a/ strumień ciepła przekazywany przez gładką rurę/ 136W/

b/ sprawność żebra /ε=0,93/

c/ temperaturę końcówki żebra  /73,80 C  /

d/ strumień ciepła przekazany przez rurę po ożebrowaniu / powierzchnię ożebrowaną / 1029 W/

- Wykonać  obliczenia w punktach a-d jak w zadaniu 5, dla przypadku  ożebrowania tej samej rury żebrami okrągłymi, płaskimi  o tej samej grubości δ=3mm, o średnicy zewnętrznej żebra D=160mm i podziałce s=6,4mm , wiedząc że zebro płaskie okrągłe można potraktować jak żebro prostokątne, przy czym poprawkę Ψ, można odczytać z wykresu poniżej. Sprawność dla żebra okrągłego , płaskiego o stałej grubości jest pokazana z zależnościami jak we wzorze poniżej:

Odp: /ε=0,92 , 72 C, Q=1479W/

- W celu intensyfikacji chłodzenia płaskiej ściany stalowej o współczynniku przewodzenia  50W/(mK), zastosowano zebra stalowe  o przekroju prostokątnym . Obliczyć gęstość strumienia ciepła przejmowaną przez ściankę , jeśli współczynnik wnikania ciepła od żeber do otoczenia  wynosi 120W/(m2K), grubość żeber wynosi 10mm, ich wysokość h=150mm. Podziałka s=30mm. Temperatura ścianki 5000 C  , a temperatura otoczenia  250 C

- W celu zmniejszenia oporu przenikania ciepła  przez płaską ściankę, po stronie mniejszego współczynnika wnikania ciepła  zastosowano żebra płaskie  o grubości 5mm, wysokości h=40mm, i podziałce s=15mm.  przyjmując  α1=120 W/m2K, α2=20 W/m2K, współczynnik przewodzenia przez ściankę 320W/m K oraz grubość samej ścianki/przegrody/ 20mm, temperatury t1=2500 C  , t2=250 C  , obliczyć gęstość strumienia ciepła, temperaturę ścianki u nasady, oraz wyznaczyć ile razy zmniejszy się opór  cieplny ścianki w wyniku zastosowania żeber.

Konwekcja

- Wlewek w kształcie sześcianu (walec o średnicy d=1m) o wysokości 1 m stygnie na powietrzu ( w wodzie, oleju) o temperaturze t ot =20oC. Temperatura powierzchni bocznej wlewka wynosi 220 oC. Oblicz strumień strat z powierzchni bocznej  wlewka

- Poziomy rurociąg o średnicy d=25mm, jest omywany przez powietrze o temperaturze 30oC. Oblicz konwekcyjny współczynnik  wnikania  ciepła , jeśli temperatura rurociągu wynosi 70oC, a powietrze omywające rurociąg  jest spokojne

- Długim prostokątnym kanałem o przekroju prostokątnym o bokach a=0,5 m b=0,6 m przepływa powietrze o temperaturze tp=250oC ze średnią prędkości w=20m/s. Temperatura ściany kanału tk=200oC. Oblicz konwekcyjny wsp. wnikania ciepła i jednostkową stratę ciepła. Wykorzystaj wzór na średnicę efektywną def oraz wzór na jednostkową stratę ciepła. Q=3,14* def*alfa* (tp - tk)

- Kanałem kwadratowym o a=0,25m przepływa powietrze o temperaturze tp=300oC z prędkością 20m/s. Obliczyć konwekcyjny  współczynnik wnikania ciepła oraz jednostkową stratę  ciepła.( pytanie – co z radiacją)

- Rurą o średnicy wewnętrznej d=100mm płynie strumień masy qm=0,2 kg/s powietrza o ciśnieniu p=4 bary w temperaturze 300oC. Obliczyć konwekcyjny wsp. wymiany ciepła alfa. Uwaga parametry powietrza w zakresie 1-20 bar mało zależą od ciśnienia (jest to do pominięcia), natomiast  zależą od temperatury. W zakresie ciśnień 1-20 bar spełnine jest równanie Clapeyrona. Wykorzystać wzór na konwekcje wymuszoną Nu=0,023Re0,8Pr0,4. Podać wartość strat jednostkowych z rurociągu.

- Poziomym rurociągiem o średnicy d1=100mm i d2=150mm, przepływa woda o temperaturze t1=60 oC z prędkością w1=0,5m/s. Prostopadle do rury wieje wiatr z prędkością w2=8m/s , powietrze ma temperaturę t2=10 oC. Współczynnik przewodzenia dla materiału rury  lambda=75W/(mK). Obliczyć współczynniki wymiany ciepła po obu stronach ścianki rury i jednostkowy strumień strat z jej powierzchni. Zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz traktować wymianę ciepła jak w warunkach konwekcji wymuszonej : wewnątrz zastosować wzór Nu=0,023Re0,8Pr0,4  , a na zewnątrz dla  powietrza przy opływie z kierunkiem prostokątnym do rury Nu=0,26Re0,6Pr0,3

Promieniowanie

- W kanale płynie gorący gaz. W ustalonym przepływie termopara wskazuje temperaturę t1=400oC, a temperatura ścianki t3=300oC. Określić błąd pomiaru temperatury gazu powstały w wyniku promieniowania  między końcówką termopary i ścianką kanału. Wyznaczyć rzeczywistą temperaturę gazu. Emisyjność termopary epsilon 1= 0,8, współczynnik wnikania ciepła od gazu do powierzchni końcówki termopary alfa =55W/(m2K). Rys. poniżej.

- Prosty drut o średnicy d= 2 mm, tworzy prosty grzejnik elektryczny o mocy 600W. Temperatura drutu wynosu T1= 1000K, jego emisyjność epsilon1=0,8. Temperatura pomieszczenia T2= 300K, i epsilon2=1. Oblicz długość drutu i radiacyjny współczynnik wnikania ciepła.

- Stalowy pręt nagrzewany jest w piecu o temperaturze ścianek t2=1200oC. Emisyjność powierzchni pręta epsilon 1= 0,8. Współczynnik emisyjności szamotowej ścianki pieca epsilon2= 0,8. Wyznaczy strumień ciepła od temperatury ( dla 1 m drutu i dla 1m2 powierzchni drutu w zakresie temperatur w oC : 20, 100,300,500,800,1000, 1200)

- Bardzo długi kanał ma przekrój trójkąta prostokątnego o bokach a=6m, b=8m, c=10m. i temperaturach Ta=Tb=800K, Tc=400K i emisyjnościach epsilon a=epsilon b=0,8; epsilon c=0,5. Obliczyć strumień ciepła otrzymywany przez ścianę c o długości 1m przez promieniowanie.

Wymienniki

31. Oblicz powierzchnię przekazywania ciepła w przeciwprądowym i współprądowym wymienniku ciepła  jeśli są dane : dla pierwszego czynnika – strumień masy gazu              m1=220 t/h , temperatura początkowa dla gazu 4200C ich pojemność cieplna                   c1=1,045kJKkg. Dla drugiego czynnika : natężenie przepływu – strumień masy wody m ̇2=120 t/h , jej temperatura początkowa to105 0C.  Strumień przekazanego ciepła / moc wymiennika/ 13,5 MW , a współczynnik  przenikania ciepła k=79 W/(m2K).

Odp.Fw=1930 m2, Fp= 1109 m2.

- W instalacji centralnego ogrzewania zastosowano  wymiennik typu „rura w rurze”. Woda  gorąca przepływająca  przez stalową /λ=45W/mK/ o średnicach d2d1  = 35mm32mm i jej strumień m1=2130 kg/h. Jej temperatura początkowa wynosi 95 0C. Woda podgrzewana płynie w w przeciwprądzie w kanale pierścieniowym o średnicy średnicy D=48mm i podgrzewa cie od 150C do 450C. Natężenie przepływu zimnej wody wynosi  3200 kh/h. Długość jednej sekcji wymiennika L=1,9m. Straty ciepła do otoczenia pominąć . Oblicz powierzchnię wymiany ciepła  oraz ilość sekcji. Odp: F=1,83m2, n=7

33. Rekuperator  wykonano jako przeciwprądowy wymiennik ciepła. Temperatura wylotowa spalin wynosi t1k=400 0C , a ich strumiń  kilo molowy n1=1,1, kmol/s ; średnia kilomolowa pojemność cieplna wynosi Mcp=34 Kj/(kmolK).Strumień powietrza wyn0si Vp=18 um3/s, jego temperatura początkowa  300C a jego średnie normalne / umowne/ ciepło właściwe c2=1,3 kJKum3 . Gazy rozdzielone są ścianką płaską  ze stali żaroodpornej / λ=25W/mK/ o grubości  3mm i powierzchni F=1000m3. Współczynniki przejmowania ciepła wynoszą   po stronie spalin i powietrza odpowiednio: α1=60W/(m2K), α2=40W/(m2K). Obliczyć temperaturę  końcową podgrzanego powietrza , temperaturę początkową spalin i moc wymiennika. Odp: t2k=345 0C, t1p=5970C,Q=7,4MW.

34. Wymiennik ciepła  z przeponą z blachy /λ=50W/mK/ o grubości 2 mm i powierzchni przepływu ciepła F=100m3 ma być użyty do podgrzewu powietrza , dla którego  W2=2kW/K dla których W1=3kW/K. Współczynnik przejmowania ciepła od strony spalin  α1=70 WKm2,  oraz α2=50 WKm2od strony  powietrza . Temperatura początkowa  spalin  6200C, temperatura początkowa powietrza 200C. Pomijając straty ciepła do otoczenia obliczyć dla współprądu i przeciwprądu:

1/ moc cieplną  oraz temperatury  końcowe gazów

2/ maksymalne temperatury ścianek

3/ narysować  rozkłady temperatur.

Odp: Qw=656 kW, t1k=4010C, t2k=3480C, tść mak=3790C; Qp=782 kW, t1k=3590C, t2k=4110C; tść mak=5330C

35. Podgrzewacz powietrza o krzyżowym przepływie gazów (powietrze płynie w rurkach, spaliny na zewnątrz, prostopadle do nich) ma podgrzać Vu2=11um3s powietrza od t2p=00C do t2k=30000C. Temperatura początkowa spalin wynosi od t1p=5500C, stosunek równoważników wodnych wynosi W1W2=0,7 , zaś współczynnik przenikania ciepła k=25Wm2K. Pojemność cieplna spalin Mcp1=33 kJ/(kmolK), a dla powietrza Mcp2=29,5kJ/(kmolK). Pomijając straty ciepła do otoczenia  oblicz:

- Strumień i temperaturę końcową spalin,

2. Moc cieplną i pole przepływu ciepła

Odp: n1=0,6186 kmol/s; t1k=3400C; Q=4,29 MW; F=658,2 m2.

.